## Классификатор устройств
Устройство | d_type | Состав
ППКУ | 10 | Базовый контроллер
МКУ K1 | 20 | DPT(12) + IGNITER(11) + IGNITER(11)
МКУ K2 | 21 | IGNITER(11) + IGNITER(11) + IGNITER(11)
МКУ K3 | 22 | LSWITCH(16) + LSWITCH(16) + IGNITER(11)
МКУ KR | 23 | RELAY(17) + RELAY(17)
DPT | 12 | Виртуальное устройство линии/пожара
IGNITER | 11 | Виртуальное устройство запуска
BUTTON | 15 | Виртуальная кнопка
LSWITCH | 16 | Виртуальный концевик
RELAY | 17 | Виртуальное реле

## Матрица line_state по устройств
Устройство | line_state=0 | line_state=1 | line_state=2 | line_state=3 | line_state=4 | line_state=5
DPT (12) | Норма | Обрыв | КЗ | Пожар | - | Неисправность
BUTTON (15) | Норма | Обрыв | КЗ | - | Нажатие | Неисправность
LSWITCH (16) | Норма | Обрыв | КЗ | - | Открытие | Неисправность
IGNITER (11) | Норма | Обрыв | КЗ | - | - | -
RELAY (17) | Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется | Не применяется

## Матрица сервисных команд (Cmd >
Команда | Код | Кто формирует | Кто подтверждает | Подтверждаемость
ResetMCU | 128 | ПК/ППКУ | - | Нет
StopStartSend | 129 | ПК/ППКУ | - | Нет
StopStartReTranslate | 130 | ПК/ППКУ | - | Нет
Fire SetStatusFire | 140 | МКУ | ППКУ (141) | Да
Fire ReplyStatusFire | 141 | ППКУ | - | Нет
Fire StartExtinguishment | 142 | ППКУ/МКУ | МКУ/ППКУ (144) | Да
Fire StopExtinguishment | 143 | ППКУ/МКУ | МКУ/ППКУ (145) | Да
Fire ReplyStartExtinguishment | 144 | МКУ/ППКУ | ППКУ/МКУ (142) | Да
Fire ReplyStopExtinguishment | 145 | МКУ/ППКУ | ППКУ/МКУ (143) | Да
GetConfigSize | 150 | ПК/ППКУ | Устройство (150) | Да
GetConfigCRC | 151 | ПК/ППКУ | Устройство (151) | Да
GetConfigWord | 152 | ПК/ППКУ | Устройство (152) | Да
SetConfigWord | 153 | ПК/ППКУ | Устройство (153) | Да
SaveConfig | 154 | ПК/ППКУ | - | Нет
DefaultConfig | 155 | ПК/ППКУ | - | Нет
SetUpdateWord | 156 | ПК/ППКУ | - | Нет
SetSystemTime | 157 | ПК/ППКУ | - | Нет
UpdateTransmit | 158 | ПК/ППКУ | - | Нет
GetVersion | 159 | ПК/ППКУ | Устройство (159) | Да
CircSetAdr | 200 | ППКУ/ПК | - | Нет

## Матрица прикладных команд (Cmd
Устройство | Команда | Код | Кто формирует | Кто подтверждает | Параметры
ППКУ (10) | Автонумерация | 10 | ПК/оператор | - | -
ППКУ (10) | Сохранение состояния системы | 11 | ПК/оператор | - | -
ППКУ (10) | Перезапуск устройств | 12 | ПК/оператор | - | p0: 0=soft,1=hard
IGNITER (11) | Пуск | 10 | ППКУ/МКУ | Статус ack_flags | -
IGNITER (11) | Проверка КЗ вкл/выкл | 11 | ППКУ/ПК | - | p0: 0=вкл,1=выкл
IGNITER (11) | Пороги + retry | 12 | ППКУ/ПК | - | break_low, break_high, retry
DPT (12) | Порог MAX | 12 | ППКУ/ПК | - | threshold_c
DPT (12) | Фильтр смены состояния | 13 | ППКУ/ПК | - | delay_ms
DPT (12) | Режим (legacy) | 14 | ППКУ/ПК | - | mode
BUTTON (15) | Тип кнопки | 15 | ППКУ/ПК | - | 0/1/2
BUTTON (15) | Список зон | 16 | ППКУ/ПК | - | zones[7]
RELAY (17) | Установка состояния | 10 | ППКУ/ПК | Статус реле | p0: 0/1

## Матрица периодических статусов
Устройство | Команда статуса | Поля | Описание параметров
ППКУ (10) | 0 | sec_cnt, U, U_res, I1, I2 | sec_cnt — счетчик секунд; U — основное питание, шаг 0.1V; U_res — резервное питание, шаг 0.1V; I1/I2 — ток канала 1/2, шаг 50mA
Любой МКУ (20/21/22/23) | 0 | tick, can_status_mask, U24(0.1V) | tick — 32-битный счетчик времени (LE); can_status_mask — bit0=CAN1 active, bit1=CAN2 active; U24 — напряжение 24V, код в шаге 0.1V
DPT/BUTTON/LSWITCH | status code | line_state, R, MAX temp, MAX fault, MAX internal | line_state — состояние линии; R — сопротивление линии (Ом, LE16); MAX temp — температура термопары (int8, °C); MAX fault — маска 0x01 FAULT, 0x02 SCV, 0x04 SCG, 0x08 OC; MAX internal — внутренняя температура MAX (int8, °C)
IGNITER | status code | line_state, ack_flags(start/end), R | line_state — 0 Норма, 1 Обрыв, 2 КЗ; ack_flags — bit0=start_ack, bit1=end_ack; R — 2-байтное измерение линии (LE16)
RELAY | status code | actual_state, error_flag, desired_state | actual_state — фактическое состояние реле (0/1); error_flag — ошибка несоответствия выхода и обратной связи (0/1); desired_state — заданное состояние (0/1)